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Lakitelki K6zség Onkormanyzata

Cim:

Lakitelek

Cimzett:

Czinege Orsolya fiirdévezet6

Mobil:

+36 70 337 6656

Telefon:

Fax:

jegyzo@lakitelek.hu

Datum:

2011-11-18 Levél szama: 181111.01.NSM

Készitette:

Nagy S. Miklds Elérhetdség: +363 911111

Targy:

Tender 4rajanlat Ervényesség: | 3 hénap

Téma:

K-35 szamu katvizének ammoéniamentesitése

Arképzés:

Az ajanlatban szereplé arak netté arak, melyekre a mindenkor Afa, jelen
esetben 25% keriil felszamitasra. Az arképzés soran felhaszndlt EUR és USD
arfolyamok nagymértékili valtozdsa esetén, az arvaltoztatds jogat fenntartjuk.

Fizetési mod:

Kiilon szerz6dés és megallapodas alapjan. Amennyiben kiilon szerz6dés nem
kéttetik, vagy eme szerz6dés nem tér ki ra, (gy abban az esetben
szamlainkat értékhatartdl fliggben, készpénzfizetésre, vagy 8 napon beliili
atutalassal allitjuk ki.

Fizetési iitem:

Kiilén szerz6dés és megallapodas alapjan. Amennyiben kiilén szerz6dés nem
kottetik, vagy eme szerz8dés nem tér ki ra, (igy abban az esetben 30% elleg
szerzodéskor, 50% szallitaskor, 20% atadas atvételt kovetden.

Szallitas:

A megrendeléstdl, valamint a szerz6dés megkotésétol és a szerzodésben
szereplo egyéb feltételek fiiggvényében, (mint pl. az elleg beérkezése) a
rendszer atadasa a probaiizemre 8-12 héten beliil.

G rancia:

24 hédnap. Lapok szama: | 11

www.aquasol.hu - info@aquasol.hu




[image: image2.png]+,

Y

&
\/

Tisztelt Czinege Orsolya!

Koszonjik érdekibdésiiket céglink irant illetve, hogy ajénlatkéréssel megkerestek
benniinket. Az Ondk tortént telefonos beszélgetés soran begydijtstt, valamint az
on0k e-mailen kiildétt informacié alapjan, szolgaltatasunkra az aldbbi ajanlatot
tudjuk adni:

El6zmény:

A Lakitelki 6nkormanyzat egy fiirdot lzemeltet, melynek éves vizigénye jelenleg
10.000m3. A vizigény az 1db 700m3-es medence téltésére, valamint a 3db 160m3-es
medence hiitésére terjed ki. A 700m3-es medencét a fiirdési szezon elején egyszer
toltik, mig a 160m3-es medencék hiitése folyamatos. A fiird§ szezonja jelenleg
aprilistol szeptemberig tart, mely a késébbi tervek alapjan ez egy-két hénappal
kitolédna. A jelenlegi vizfelhasznalast a kovetkez&képpen bonthatjuk szét:

1. 700m3 medence toltése

- 1-szeri alkalommal 700m3
(kivétel kiilbnleges elGre nem latott esetben még 1 alkalom)

- 0.5-1m3/h folyamatos pétviz a parolgds és visszamosatésbdl eredd
veszteségnél

2. 160m3 medencék hiitése
- folyamatos 6 hénapon at 1-1.5m3/h térfogataram

A fiird6, fenti vizigényét jelenleg haldzati ivovizbdl biztositja. Az énkormanyzat tervei
- alapjén, a jelenlegi vizfogyasztast sajat, meglévé katbdl kivanja megoldani.

A meglévd kat a kovetkezo fizikai paraméterekkel rendelkezik:

- kut jele: K-35

- Furas ideje: 1979.

- Mélysége: 301,5m

- Vizhozam: 1100 I/perc
- HOmérséklet: 22°C

Aquasolution 2
szaktanacsado és szolgaltato Kft.

Adészam: 14956430-2-08

Cégj. szam: 08-09-018933

Bank: CIB, 10700471-49690406-51100005

székhely: 9081. Gyériibarat, Pettfi u. 1/3



[image: image3.png]A meglévd kit a kovetkezO kémiai paraméterekkel rendelkezik:

Vizsgalt komponens Erték | Hatarérték*
KOI ps (mg/l) 2,33 5,00
Amménium ion (mg/T) 4,95 0,50
Nitrit ion (mg/1) <0,02 0,50
Nitrat ion (mg/1) <1,0 50,00
Klorid ion (mg/l) 29,00 250,00
Fajlagos vez. Kép. (uS/cm) 1092,00| 2 500,00
Lugosség (mmol/l) 12,80 -
Ossz. Keméynség CaO(mg/1) 46,00 50-350
Vas ion (ug/l) 184,00 200,00
Mangén ion (ug/l) 23,00 50,00
Szulfat ion (mg/1) <15 250,00

Megallapitas:

A fenti kémia paraméterek alapjan, a felhasznalni kivant kétviz minGsége, a viz
amménium tartalma miatt, kezelés nélkiil nem felel meg a 201/2001. (X.25.) szamu
korm. rendeletben lefektetett ivoviz minGségli  paramétereknek. Az
ammoniamentesitésre, olyan technoldgiat kell vélasztani, ami a fiirdd szezonalitasa
miatt rugalmasan és fenntarthatéan Uzemeltethetd, a jelenlegi haldzati viz
koltségébdl leszarmaztatva, a beruhdzas belathaté id6n beliil megtériil, a rendszer
kezel8személyzettdl kilonleges szaktudast nem igényel, az Uzemeltetési koltség
alacsony, valamint a technolégia kornyezetbarat. A technolégia kivalasztdsaban
figyelembe kell venni azt, hogy a fiirdd teriletén a vizkezel§ rendszernek
infrastruktdra, mint zart éplilet nincs, ezért ezt a szabadban, vagy egy Uj épiilet
megépitésével, vagy konténerben kell megoldani.

Az ammdnia mentesitésre a kovetkez6 technoldgiak lehetnek alkalmasak:

abszorpciés ammadniamentesités természetes Zeolit-tal
abszorpciés ammaoniamentesités modositott Zeolit-tal
biolégia ammoniamentesités

térésponti klérozdssal térténd ammaniamentesités

ol o e

Aquasolution 3
szaktanacsadé és szolgaltato Kft.

Adoszam: 14956430-2-08

Cégj. szam: 08-09-018933

Bank: CIB, 1070047 1-49690406-51100005

székhely: 9081. Gyoriijbarat, Petéfi u. 1/3



[image: image4.png]A fent emlitett és szamitasba vehet§ technoldgidknak, a kovetkezd eldnyei és
hatranyai vannak:

1. abszorpciés ammadniamentesités természetes Zeolit-tal

A Zeolit egy olyan természetes anyag, melyet hazankban t6bb helyen is
banyasznak, kitermelése nem tul drdga, mennyiségben szinte korlatlanul
megtalalhato.

elényei:

- a természetes Zeolit minden vegyszer hozzaadasa nélkiil képes kg-onként,
400-500 mg/l ammoniat abszorbealni

- a lemeriilést kovetben a Zeolit nem szamit veszélyes hulladéknak,
elhelyezése egyszer{i

- egy viszonylag kénny{i anyag, cseréje egyszer(i
- korlatianul rendelkezésre all
hatranyai:

- a Zeolit-nak nem csak ammonia megkotd kepeséggé, hanem jo lagyitd
képessége is van, a vizkezelés utdn a viz keménysége szinte OnK.
visszasOzasra, vagy visszakeverésre van sziikség

- a jelenlegi 10.000m3 évi fogyasztassal, valamint az Sppm-es ammonia
tartalommal szamolva, a szliranyagbdl évi 100 tonnara van sziikség,
melynek kdltsége évente munkadijjal egylitt +-9 millié forint

- a Zeolit egy nagyon jO0 mikrobiologia taptalaj, a viz elfert6z6dése
fert6tlenitdszer nélkil szinte biztos

Aquasolution 4
szaktanacsado6 és szolgaltaté Kit.

Adbszam: 14956430-2-08

Cégj. szam: 08-09-018933

Bank: CIB, 1070047 1-49690406-51100005

székhely: 9081. Gvéruibarat, Petofi u. 1/3



[image: image5.png]2. abszorpciés ammoniamentesités madositott Zeolit-tal

A médositott vagy mesterséges Zeolit egy olyan anyag, mely téltetcsere nélkiil
regeneralhato.

elényei:

a toltet egy automata berendezéssel helyben regeneralhatd, minimalis
kezel6i beavatkozassal

- a toltenek egy Kkiildnleges kezelési eljardst kovetben nincs lagyitasi
kapacitasa

- az adott paraméterek alapjan, Uzemeltetési koltsége nem tul sok,
el6relathatdan 1.5millio/év

- élettartama varhatdan 10év
hatranyai:

- a kémia paraméterek alapjan a szlirési sebesség nem lehet tébb 5m/h-ndl,
ezért viszonylag nagy tartdlyokra van sziikség, ami megdragitia a
beruhazast

- a regeneralashoz sziikséges sé és vasszulfat mennyisége évi 15-15 tonna
kordl lenne, ami az egyszeri regeneraldaskor elhaszndlt mennyiségnél a
szennyvizben a sétartalom 2-3% oldatot eredményez, ami kozcsatorndra
kezelés, vagy higitas lénkiil nem bocsathatd ki

Aquasolution 5
szaktanacsado6 és szolgaltato Kit.

Adoszam: 14956430-2-08

Cégj. szam: 08-09-018933

Bank: CIB, 10700471-49690406-51100005

székhely: 9081. Gvéruibarat, Pet6fi u. 1/3
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Az egyik legrégebb 6ta haszndlt technolégia, melyet napjainkban is tébb
helyen hasznalnak ammoniamentesitésre.

elényei:

egy kornyezetbarat technoldgia

egyszerl, kezel6személyzetet nem igényld rendszer

nagyon olcsé lizemeltetés( technologia

korlatlanul rendelkezésre all

hatranyai:

- a kémia paraméterek alapjan a szlirési sebesség nem lehet toébb 5m/h-nal,
ezért viszonylag nagy tartdlyokra van szilkség, ami megdragitia a
beruhdzast

- a bioldgia rendszerben a bioldgia kialakulasahoz 2-3 hétre van sziikség,
ezért alkalmazni csak folyamatos tizemnél ajanlott, szezondlisnal nem

- a bioldgiain szlirbknek a stabil miikodéshez allandé hdémérsékletre van
sziikség, ezért ezt egy zart épiiletben lehet megoldani

- a bioldgia szlirés utan a viz elfertGz6dése biztos, ezért fertGtlenités
feltétlendil ajanlott

Aquasolution 6
szaktanacsado és szolgaltato Kft.

Adészam: 14956430-2-08

Cégj. szam: 08-09-018933

Bank: CIB, 1070047 1-49690406-51100005

székhely: 9081. Gyéraibarat, Pet6fi u. 1/3



[image: image7.png]4. térésponti kiérozassal torténé ammadniamentesités

Az egyik legelterjedtebb technoldgia, melyet napjainkban a legtébb tobb
helyen hasznalnak ammaéniamentesitésre.

el6nyei:
- egy egyszer{ien megvaldsithatd technoldgia

- egyszer(i, kezel6személyzetet szinte nem igényl6 rendszer

- viszonylag olcsé lizemeltetés(i technoldgia

a szlirési sebesség lehet 10m/h, ezért nagy tartalyokra nincs sziikség
hatranyai:

- a kémia paraméterek alapjan a torésponti klorozashoz hasznalt nétrium-
hipoklorit miatt, a klorid a megengedett hatarérték felett lehet

- a trihalometanok képz6dése miatt, nem mondhatd kornyezetbarat
technoldgianak

Aquasolution

szaktanacsado és szolgaltaté Kift.
Adboszam: 14956430-2-08

Cégj. szam: 08-09-018933

Bank: CIB, 10700471-49690406-51100005
székhely: 9081. Gyérajbarat, Petdfi u. 1/3
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A fenti adatokat, a lehetséges technoldgiakat és az egyéb, mint pl. gazdasagossagi
szamitast és praktikussagot figyelembe véve, a megvaldsitandé technolégidra a

kévetkez0 javaslatunk van:

1. abszorpciés ammdniamentesités médositott Zeolit-tal

2. tisztitott viz puffertartaly

3. bekever6-higitd szennyviz puffertartaly

A fentieket figyelembe véve, tételes ajanlatunk a kdvetkez6:

1. Tétel:

UV stabil PP puffertartdlyokban ammdniamentesitd toltet,

szabadban elhelyezve

Tipus:
Mennyiség:
Méret:
Kialakitasa:
Teljes Grméret:
Miikodés:
Teljesitmény:
Toltet mennyisége:
Kapacitas:

S6 sziikséglet:
Vasszulfat sziiks.:
Teljes helyigény:
Elhelyezés:
Csovezés:
CsOméretek:
Vezérlés:
Szabdlyzas:
Oldat bevitele:
Regenerald viz:
Oldat tartaly:
Old. tart. (rméret:

Szabadon allé, atmoszférikus
3db parhuzamos

1000mm x 2.500mm
hengeres, alja kiipos

2m3

mennyiségaranyos

max. 3m3/h/tartaly
1000kg/tartaly
200m3/tartaly/regeneralas
+- 125kg/regeneralas

+- 125kg/regeneralas

1.5m x 4m

betonplaccon (puffertataly fodémjén)
UPVC

Gerinc 63mm, agak 50mm
PLC-vel

Motoros szelepekkel
Szivattya és venturival
Tisztitott viz a pufferbol

1db PP s6 old6 tartaly sé raccsal
1500 lit.

Aquasolution

szaktanacsado és szolgaltaté Kft.
Adbészam: 14956430-2-08

Cégj. szam: 08-09-018933

Bank: CIB, 10700471-49690406-51100005
székhely: 9081. Gyéruibarat, Pet6fi u. 1/3



[image: image9.png]2. Tétel: Betonmedence, tisztitott viz puffertartaly

Tipus: Foldbe épitett, zart atmoszférikus
Anyaga: vasbeton erosités(i, beton
Urmérete: 30m3

Hasznos térfogat:  25m3

Méret: 6m x 3m x 2m mély

Szigetelés: vizzaré szigeteléssel

Fodém: vasbeton, monolit

Csonkok: 2 — 3" csonkozasok sziikség szerint

3. Tétel: Betonmedence, szennyviz higitiséra

Tipus: Foldbe épitett, nyitott atmoszférikus
Anyaga: vasbeton erdsitésii, beton
Urmérete: 64m3

Hasznos térfogat:  50m3

Méret: 10m x 4m x 1.6m mély

Szigetelés: vizzard szigeteléssel

Csonkok: 2 - 3" csonkozasok sziikség szerint
Egyéb: Védokorlattal ellatva

4. Tétel: Vezérlés, szabalyzas, szivatty

Tipus: PLC vezérlGszekrény
Mérete: 500mm x 400mm
Kijelzo: folyadékkristalyos
Programozas: El6re programozott
Egyéb: manualis valaszté kapcsoldk és kijelz6k
Szabalyzasok: 3 Gtu motoros szelepekkel
Szelepek: 2x3db+1
Szivatty(: Visszamosato és regenerald szivatty(
Mérete: 1.5kw
Teljesitménye: Szabdlyozott 6-8m3/h
Aquasolution 9

szaktanacsado és szolgaltato Kft.
Adbészam: 14956430-2-08

Cégj. szam: 08-09-018933

Bank: CIB, 10700471-49690406-51100005
székhely: 9081. Gyoruibarat, Petofi u. 1/3



[image: image10.png]5. Tétel:

6. Tétel:

A fenti tételek anyag és munkadija d0sszesen:

Konténer szivatty(nak és vezérlésnek

Tipus: felGjitott tengeri konténer

Mérete; 3m x 2.3m x 2.6m magas
Elhelyezés: a tartalyok mellé a betonplaccon
Egyéb: Szell6ztetéssel és vilagitassal ellatott

Helyszini installacio

A fenti rendszer helyszini installacidja, tartalyok elhelyezése,
toltetek betoltése, gerinc és bekdts vizvezeték kiépitése PVC
csOvezéssel és idomokbdl, csatorna ag kiépitése PVC
csovezéssel és idomokbdl, elektromos bekdtések és vezérld
kabelek  kiépitése, a  betonmitargyak = megépitése
foldmunkakkal, stb. A cs6halézat a vizkezel6n tdli kiépitése,
valamint az elektromos betdap a vizkezelig a megrendel6
feladata, vagy egy helyszini felmérést kovet6en arajanlat
alapjan vallaljuk.

12.950.000,- Ft

Opcio:

7. Tétel

Vizjogi létesitési engedélyeztetés, valamint tervezések

A tervezett vizkezel6 rendszer technoldgiai leirdsabdl, a
vizkezel technolégia kidolgozasabdl folyamatabraval, az ehhez
tartozé kiszolgaldegység leirasabdl, a vizhdlézatba vald
becsatlakozas megvaldsitasarél valamint rajzaibdl, elhelyezési
és elrendezési vazlattervbdl, épiletben torténd elhelyezés
esetén annak rajzaibdl, kdrnyezetvédelmi hatastanulmanybdl,
veszélyes hulladék elhelyezési tervbdl, a betonmedencék
terveibll, hatdsagi egyeztetésekbdi, stb.

A fenti tétel anyag és munkadija 0sszesen: 480.000,- Ft

Aquasolution

szaktanacsado és szolgaltato Kft.

Adészam: 14956430-2-08
Cégj. szam: 08-09-018933

Bank: CIB, 1070047 1-49690406-51100005 l
székhely: 9081. Gyéruibarat, Petofi u. 1/3

10



[image: image11.png]Kérjiik, ellen6rizze le az ajanlat elkészitéséhez nyujtott és abban szereplé miiszaki
adatokat, mivel azok esetleges pontatlansagabdl, vagy azok hidnyossagabdl,
valamint az altalunk javasolt miiszaki tartalom egyoldallil megvaltoztatasabol ered6
karokeért, illetve hibakért felelésséget nem vaéllalunk.

Cégiink az egyoldal( miiszaki valtoztatas jogat az ligyfél tudomdésa és beleegyezése
nélkil is fenntarja, amennyiben a megvaltoztatott termék vagy technolégia
legalabb olyan mindségdi, mint ami a jelen arajanlatban is szerepel.

Reméljijk, hogy ajanlatunk megfelel Onéknek, és megtiszteinek megrendelésiikkel.

Tisztelettel; ..
AQUASOLUTION
Tanacsadé és Szolgaltaté Kft.

9084 Gyérijbarat, Pet6f] S. u. 113.
Addszam: 1495643042-08
Cégj.sz.: 08-09-018933
CiB: 10700471-49690405-51100005

L,
Nagy S. Mikios

Figyelem: Az ajaniatunk tartalmanak barmilyen, cégink elozetes engedélye nélkdili
haszndlata, masoldsa, kdzlése vagy terjesztése szigordan tifos és torvénytelen!

Aquasolution 11
szaktanacsadé és szolgaltato Kft.

Adoszam: 14956430-2-08

Cégj. szam: 08-09-018933

Bank: CIB, 1070047 1-49690406-51100005
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